[image: image1.png]




广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

年产6万吨重工装备零部件智能化生产线建设项目-空压站供气配套设备

招 标 文 件
（招标编号：DSE/XMB-2311-441426-07-02-337360-空压站供气配套设备）

招标人：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

日 期：二○二五年十一月

目录
1招标公告


1一、项目简介


1二、项目招标的名称、编号、购置清单


2三、主要技术参数及要求


4四、工期、会签、监制及预验收要求


6五、收货地点、包装、物流、安装调试要求


6六、安装调试及终验收（包括图纸资料的要求）


7七、人员培训方面的要求


8八、质量要求、质保期及售后服务要求


8九、交货期、交货地点、付款方式


9十、投标人须知


11招标文件附件


11一、附件一投标书


19二、安装材料表


23三、合同范本





招标公告
为适应公司发展需要，确保广东荻赛尔机械铸造股份有限公司日常生产，现特向社会公开招标，关于工厂节能型空气压缩机设备、管道工程采购及施工项目。
一、项目简介

本项目属于广东荻赛尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线建设项目铸造联合厂房的工厂压缩空气及管道工程采购及施工项目。本项目包括工厂压缩空气系统设备及管道工程采购及施工，整个项目由中标单位负责该设备供商、安装、调试、验收以及服务等。
二、项目招标的名称、编号、购置清单

1、招标项目名称:

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司年产6万吨重工装备零部件智能化生产线建设项目铸造联合厂房的工厂节能型空气压缩机设备及管道工程采购及施工项目。

2、项目规模：

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司的工厂新采购一套20立方（0.8Mpa）压缩空气系统、两套28立方空压机后处理系统和一台原有90KW永磁变频双级空压机管道工程采购及施工，并负责该设备安装、调试、验收以及压力容器报装、报检、取证等服务。

3、项目承包方式：

总价包干，包含设备、结构设计、零部件加工、装配和调试，以及运输、卸车、现场安装调试等，直到压力容器报装、报检及取证、验收合格并交付使用。

4、招标编号:

DSE/XMB-2311-441426-07-02-337360-空压站供气配套设备

5、招标项目内容清单

本招标项目主要内容清单见下表：（本标的最高总限价为  580000.00 元，含增值税13%）

	序号
	内容
	项目名称

	1
	两级压缩节能型空压机设备
	广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

年产6万吨重工装备零部件智能化生产线建设项目 铸造联合厂房压缩空气系统建设

	2
	超级节能管道系统安装
	


三、主要技术参数及要求
设备部分：空气压缩机以及配套设施，包含1台套排气量为20m³/min，排气压力0.8MPa的两级压缩（单电机+上下结构主机）永磁变频节能型空气压缩机、高效冷干机、过滤器、国标申牌储气罐等配套设备。管道工程部份：压缩空气管路及支撑架采购与施工。管道配件材质为铝合金(灰色色号RAL7001）所有接头等配件全部采用铝合金或不锈钢材质，管道须符合相关施工及验收规范。

压缩空气的管道布置点详见附图（符合要求的投标人，须向招标人索取），主管安装高度离地约7500mm具体详见附图（符合要求的投标人，须向招标人索取），各支管最低点距离地面高度为1200mm，支管出口为三通快速接头。

各路主管设计有独立阀门，各支管至三通快速接头前端设计有独立阀门。如果主管路经过的地方有支撑架时，主管可以固定在支撑架上。具体位置按照我司图纸施工。如果固定点处没有压缩空气管道支撑架时，则需要自行配支撑架。

1、本项目的主要技术指标及要求如下表

	序号
	项目
	技术指标
	技术要求

	1
	节能型空气压缩机
	电机种类
	＊永磁变频电机（IE5）

	
	
	高效主机
	＊两级压缩（上下结构，大转子低转速）

	
	
	电机功率
	＊≤90KW

	
	
	电机防护等级
	＊IP55以上

	
	
	冷却方式
	＊风冷或油冷（采用变频离心风机）

	
	
	电源
	＊三相交流，50Hz±1﹪,＊380V±10﹪

	
	
	噪音
	＊≤85dB

	
	
	排气接口直径
	＊DN80

	
	
	排气压力
	＊0.8Mpa

	
	
	容量流量
	＊≥20m³/min

	
	
	空压机机型
	*节能型1级能效永磁变频节能型螺杆空压机

	
	
	颜色
	蓝色

	
	
	数量
	＊空压机1台+2套后处理设备

	
	
	空压机生厂家要求
	＊阿特拉斯、英格索兰、日立、开山、鲍斯、汉钟、神钢

	
	
	
	*必有10年以上的主机研发及生产能力

（不接受无主机生产能力的组装产品参与投标）

	
	
	
	*投标产品的能效等级达到GB19153-2019标准为1级能效

（压力0.8Mpa)，一级能效认证必须在中国能效标识网4.0查询认证，中国能效网址：https://https://www.energylabel.com.cn/historicalRecordQueryList可查

	2
	冷干机
	机型
	＊高温型（带前置预冷，加大压蒸发器及冷凝器）

	
	
	冷却方式
	风冷

	
	
	露点温度
	压力露点2-10℃

	
	
	数量
	＊2台（套）

	
	
	处理量
	＊≥28.0m³/min

	3
	储气罐
	工作压力
	＊≥1.0Mpa

	
	
	容积
	＊4.0m³

	
	
	材质
	碳钢Q345R

	
	
	型式
	立式

	
	
	数量
	2台（套）

	
	
	带零气耗自动排水器
	2套

	
	
	品牌
	上海申江压力容器有限公司（申牌）

	
	储气罐
	工作压力
	＊≥1.0Mpa

	
	
	容积
	＊1.0m³

	
	
	材质
	碳钢Q345R

	
	
	型式
	立式

	
	
	数量
	2台（套）

	
	
	带零气耗自动排水器
	2套

	
	
	品牌
	上海申江压力容器有限公司（申牌）

	4
	过滤器
	处理流量
	＊≥28.0m³/min

	
	
	压缩空气含尘颗粒
	＊＜0.01μm

	
	
	压缩空气含油量
	＊≤0.01ppm

	
	
	数量
	2台（套）

	
	
	使用点出口压力
	*0.8MPa

	5
	铝合金管
	主管规格
	*DN80/DN63/DN50

	
	
	支管规格
	*DN50/DN40/DN32/DN25

	
	
	主管、支管外径及厚度
	*按行标或企标（保证能承受足够的压缩空气压力，保证管路的安全）

	
	
	管路要求
	阳极氧化表面处理

	
	
	管道面颜色
	*灰色RAL7001

	
	
	管路布局要求
	＊①压缩空气的管道布置点详见附图，主管安装高度详见附图，各支管最低点距离地面高度为1200mm，支管出口为三通快速接头。各路主管设计有独立阀门。
＊②如果主管路经过的地方有支撑架时，主管可以固定在支撑架上。具体位置按照我司图纸施工。如果固定点处没有压缩空气管道支撑架时，则需要供方自行配支撑架。
＊③管路走向要横平竖直，同规格的气体管路中心距离要一样，管路走向设计合理、美观。

	
	
	优先选择品牌
	思豪、安耐特、福斯特、康帕斯

	6
	所有球阀、接头、三通、弯头、软接、压力表等
	一线品牌（需注明厂家和规格）

	7
	变频器
	*汇川或同类品牌

	8
	电器元件
	*西门子、施耐德、ABB

	9
	压力容器报装及取证
	*由中标方负责报装报检及办理压力容器使用证

	10
	售后服务
	*有售后服务认证资格证书

	11
	其它
	*有铸造行业相关设备及工程案例


2、设备制造执行国家、行业的相关标准：

按照国家相关部委和地方相关设备的设计、施工和验收的最新标准、规范。相关标准、规范中如有内容不一致之处，则按如下优先级顺序使用：

●国家标准、规范；

●部颁标准、规范；

●行业标准、规范；

●地方标准、规范；

●制造商使用的标准、规范。

●参照相关设备检验标准。

3、现场踏勘

本项目招标人不组织集体踏勘现场，经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，投标人承担踏勘现场本人所发生的费用，且投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

四、工期、会签、监制及预验收要求

1、工期要求及图纸会签、监制

投标方应在合同签订后1个月内分期完成安装、调试并完成供气给甲方使用。

在合同签订后1周内，完成以下内容会签：

1.1工厂压缩空气及管道工程采购及施工项目的管道汇总图、设备平面布置图、技术方案（技术、安全条件）。

1.2进场前满足的土建要求。

1.3相关设备验收标准及验收方法。

1.4相关设备电气原理图、操作板布置图、气动、液压原理图。

1.5相关设备成套图纸。

2、特殊说明

2.1 双方在每次确认技术更改或技术会签后，需签署技术会签纪要。

2.2 方案图、设备图纸、安装图及其它图纸须经招标方会审、签字认可后才能投入制造，但投标方对整线设备设计的正确性全面负责。

2.3 所有询标记录、澄清文件等与技术协议具有同等意义，如果询标记录、澄清文件的内容与技术协议不一致，以技术协议为准。

2.4 设备验收时，各类文件都具有同等意义，如果内容有冲突，以签署的文件为准。

3、设备预验收

3.1在投标方制作现场的预验收

对于主要材料及零部件在预制、组装设备之前，以及设备预制及零部件组装过程中，投标方提前1周书面邮件通知招标方进行预验收并提供预验收计划。预验收时，投标方应首先成立预验收小组并确定负责人，提供相关资料和图纸供招标方查阅。

3.2在招标方安装现场的预验收

对无需预制及组装的材料和零部件，在进入招标方现场安装前，由双方共同在招标方现场对设备、材料暂存地进行开箱预验收，并填写开箱验收单。

3.3根据合同中规定的技术要求、双方签定的各种技术文件以及相关标准，对部分设备的功能、结构，重要元器件厂家、型号，设备原材料、规格等进行验收。

3.4 投标方提供设备验收标准，检测方法须由招标方确认，具体预验收方法在技术会签时由双方共同确定。

3.5 所有预验收的项目及测试数据，均应由双方人员在场参加并签字，同时供给双方存档。若存在小问题或需改进的地方，双方形成文字纪要，由投标方在设备发运到需方前整改完毕。

3.6 只有对预验收工作全部完成并且双方同意签字后，投标方才能将设备包装发货。

3.7 双方根据预验收情况签署预验收报告（工程终验收文件之一），但这不能减免投标方对产品的终验收责任。对预验收合格的预制件及组装设备，由招标方监督进行包装；对预验收中存在的问题，投标方必须及时整改，直至完全达到招标方的要求（特殊情况需经双方确认并签字）。在投标方工厂制造的设备、预制件须经招标方对质量认可后方可发往现场安装。

五、收货地点、包装、物流、安装调试要求

1、收货地点：广东省梅州市平远县大柘镇高新产业园三期科创路8号

2、包装、物流、安装调试要求

2.1 投标方负责相关节能型空气压缩机、后处理设备及管道工程的采购及施工，并负责该设备安装、调试、验收以及服务等，包括设备、结构设计、零部件加工、装配和调试，以及运输、卸车、现场安装调试等，直到验收合格交付招标方的使用。

2.2 投标方调试人员自备安装、调试的全套工具（包括高空作业设备，安全装备、工具箱），并具备专业操作资质。

2.3 投标方调试人员负责设备开箱物品的清点并向招标方提供清单和清点移交。

2.4 投标方调试人员必须有专人负责与招标方工作联络，并确保全过程现场工作，有能力按计划有序推进各项工作，确保工程进度。同时也对现场相关施工人员安全操作负责有效组织针对招标方要求的安全整顿。

2.5 投标方调试人员必要穿戴规范，符合招标方工厂安全管理条例。进入车间施工要求戴安全帽，穿劳保鞋，工作服等，高空作业佩戴安全带。

六、安装调试及终验收（包括图纸资料的要求）

1、项目的终验收在招标方现场进行。

2、设备安装完工后经检验无误，应对整线进行清洁。

3、电气设备完工后，必须仔细检查校验，确认各参数无误。

4、设备调试完工后，如有需要在规定部位安排补漆。

5、调试前必须进行充分协调，制订调试计划，先单机后联动。

6、终验收条件：

(1)按双方签订的《技术协议》进行验收；

(2)所有设备到货并安装完毕；

(3)所有设备工艺调试完毕；

(4)所有设备的整改项目实施完毕，无重大遗留问题，对于小的不影响生产的问题，须限期解决；

(5)所有设备的预验收完成并交接完毕；

(6)提供所有仪器仪表的合格证及出厂校验报告；

(7)设备安装、调试符合国家及招标方相关法规及标准；

(8)压力容器及设备，按国家要求，提供相关的合格证书；

(9)项目终验收前需提供以下所有正确的竣工资料:

	名称
	内容
	数量

	管道布置
总图、设备布置图
	设备布置图、管道平面图、管道透视图
	纸质1份，电子版1份（拷贝至U盘）

	设备说明书
	包含不仅限于：设备介绍，操作，设备动作流程图，故障诊断，维护保养
	纸质1份，电子版1份（拷贝至U盘）

	外购件
	高于1万元的外购件使用维护说明书
	电子版或纸质


7、验收内容

7.1项目应满足技术协议和合同的所有条款和要求。

7.2设备安装、调试以后经连续空运转（时间另行约定）无故障后，按相关标准进行验收。

7.3设备试运行1个月，如设备连续运转正常，设备没有发生故障，则招标方同意对工程进行最终验收，双方签署最终验收合格报告。如试运转期内设备发生故障，投标方应立即予以排除。

7.4各设备的功能实现须满足设备技术要求。

7.5环保、消防、现场管理须通过招标方单位的验收。

7.6当终验收各项检查内容全部符合合同要求及相关规定后，双方签署《工厂压缩空气及管道工程采购及施工项目终验收报告》。并从签字之日起计算质量保证期。

七、人员培训方面的要求

预验收和终验收期间，投标方负责对招标方委托代表进行设备使用、电气、机械、空压房日常维护保养等方面的专业技术培训，先提供培训资料后培训。内容主要包括：

1、设备操作方法。

2、设备保养、维修技术、常见故障排除等。

3、设备主要部件和单元讲解。

4、主要压力容器的功能及管理知识的介绍。

5、主要设备的日常维护及保养。

6 、安全注意事项。

八、质量要求、质保期及售后服务要求

1、项目在招标方现场最终验收合格后，才能视为正式完成交付。

2、在设备保修期内，投标方对设备出现的各类故障须及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，须及时免费更换。当发生重大故障时，在故障解决以后保修期适当延长，具体时间由双方协商决定。
3、项目保修期为最终验收双方签字之日起1年。对于质量保证期内设备运行出现故障，设备制造商自接到买方服务通知起4小时内给买方作出响应，诊断故障并指导买方排除解决设备故障；对买方不能自行解决的故障，卖方人员应在24小时内到达买方现场进行维修，一般故障必须在48小时内解决或提供同档次替代设备，确保设备恢复正常运行。

4、在质保金支付前一月派有经验的项目工程师对整个工程项目进行一次全面检查。具体工作内容如下：

 1）设备机械、电气检查。

 2）设备电气参数优化。

 3）压力容器检查。

5、质保期结束后，制造商提供终身技术支持。

九、交货期、交货地点、付款方式

1、交货期

自合同生效之日起  30  天内(含法定节假日和公休日)，完成本项项目设备安装、调试、验收、人员培训等并交付给买方正常使用。

2、交货地点

广东省梅州市平远县大柘镇高新产业园三期科创路8号
3、付款方式

1、 合同签订后10日内，供方应递交以需方为受益人、金额为合同总价10%的履约保函正本一份，经需方审核无误后按合同总价的20%支付预付款给供方，并提供相应金额的发票；

2、 供方应完成关键设备制作进度的50%，经过需方确认后，需方按合同总价的10%支付给供方，并提供相应金额的发票；

3、 合同设备经需方预验收合格后，需方在收到预验收报告文件后支付合同总价的30%，并提供相应金额的发票，供方收到30%合同款后开始发货；
4、 合同设备安装调试完毕：①双方组织验收设备终验收合格，需方出具验收报告；②供方开具合同总额剩余金额的增值税专用发票，并经甲方审核无误；满足以上两项条件后支付供方合同总价的30%。 

5、 合同总价的10％作为质保金，质保期内双方按《技术协议》条款约定执行

备注：合同签订正式生效就开始排产生产和签订配套件合同、付款，不能以买方支付预付款为合同执行的前提。
十、投标须知

（一）投标人资格要求

1、具备的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织等的营业执照或登记证书等证明文件复印件。

1.2 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供招标公告发布当月往前顺推六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）。

1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近两年度财务报告；

1.4 履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供该证明材料复印件（如履行合同的场地、设备、技术人员等）或提供承诺函（格式自拟）。

1.5 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、虚假宣传等行政处罚。

2、本项目的特定资格要求：

2.1投标人必须是投标设备的制造厂家或者制造厂家认可的一级代理商；制造厂家必须具有≥10000万人民币以上注册资金，代理商必须具有≥800万人民币以上注册资金。

2.2 产品制造厂家必须具有10年以上主机研发及生产制造经验，具备较强的专业设计开发能力和安装、调试能力，具备较强的专业设计开发能力和安装、调试能力。特种设备招投标时制造厂家需要提供特种设备生产制造等方面的资质。

2.3 投标人须拥有售后服务的能力及相关认证资格证书。

2.4 在铸造行业有典型用房。
2.5 投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）。

2.6本项目不接受联合体投标。

（二）投标单位需提供以下资料：

1、营业执照副本和相应生产制造资质证书复印件（均需盖投标单位公章，原件备查）；

2、法定代表人证明书和委托授权书原件；法定代表人证明书原件和委托授权书原件的页面，相应页面有对应人员的身份证复印件（正面）。

3、公司近5年来为类似工程项目的相关业绩合同与报告（合同或验收报告等证明材料）。

（三）投标文件中的项目实施方案：

1、投标文件的组成应包括：

1.1 技术方案（包括主要技术参数及配置的描述、培训内容等）

1.2 针对需求，提供项目总体设计方案图

1.3 提供项目各设备、重要零件名称、型号、生产厂家、详细报价等信息。

2、投标文件需列出自本项目合同签订后的安装调试进度安排，列出安装时须招标人配合的要求。

3、有成熟专业项目服务经验的售后服务团队，列出行业10年以上服务经验服务团队人员资历、履历。（格式可以自拟）

4、投标文件需承诺项目竣工后需要满足车间稳定供气，空压房噪音满足环保要求，相关标准合格后才算终验收完成。

5、投标书份数为一正本二副本。

（四）开标时，出现如下情况之一的为无效标：

1、投标书的关键内容模糊或不能辨认的；

2、投标书有2个以上投标报价的；

3、投标书在投标截止时间后送达的；

4、投标书未密封和未在封条上加盖公章的。

5、投标书资料不齐全、不真实或与其他投标单位串通投标的。

（五）招标文件获取、投标截止时间、开标时间

1、招标（报价）文件的获取和公告时间

（1）本次招标（报价）公告和招标（报价）文件，同时广州工控阳光采购服务平台门户网站：https://ips.giihg.com/index.html和广东荻赛尔机械铸造股份有限公司官网：http:// www.gddse.com/同时挂网发布。

（2）凡有意参加投标（报价）者，自公告发布之日起至2025年12月5日10:00前，请在“广东荻赛尔机械铸造股份有限公司官网（http:// www.gddse.com/）招标公告”下载获取招标公告、招标（报价）文件、相关图纸。

  2、投标文件的递交

（一）投标文件(一式六份，包含一份正本、五份副本)。其中，投标文件的盖章、装订、密封和标记要求详见采购文件投标人须知要求。

（二）投标文件递交的截止时间为2025年12月5日10时00分 

（三）投标文件递交地点：广东省梅州市平远县大柘镇产业转移工业园盘龙路1号广东荻赛尔机械铸造股份有限公司办公楼一楼会议室。（接受现场递交或邮寄递交方式，在投标截止时间后收到的投标文件恕不接受）

3、投标文件递交的截止时间及开标时间：2025年12月5日10：00时

4、递交投标文件地点：梅州市平远县大柘镇产业转移工业园盘龙路1号荻赛尔公司（可邮寄）
5、招标联系人：陈先生  联系方式：13727621498  
投标文件附件
一、附件一投标书
投标书

一、法人代表授权人

本授权书声明：本公司任命（被授权人姓名、职务）__________________为本公司的唯一合法代理人，在广东荻赛尔机械铸造股份有限公司压缩空气工程采购及施工项目投标中，以本公司的名义签署投标文件，以及进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人：____________（签字）性别：____年龄：____

身份证号码：_________________________________

联系电话：__________________手机：___________________ 

公司名称：____________________________________（盖公司章）

地 址：______________________________________________  

法定代表人：_____________（签字）

联系电话：_________________手机：____________________

日 期：年 月日

二、项目投标报价

1、将本项目投标报价填写至表1中

表1投标报价
	项目
	数量（套）
	单价（元）
	小计（元）

	节能型空气压缩机以及配套设施
	
	
	

	不含税总价格
	大写:
	小写:¥

	含税（13%增值税）总价格
	大写:
	小写:¥

	交货期
	
	质保金
	


备注：

⑴以上含税（13%增值税）总价格是本采购项目的总报价，包含节能型空气压缩机以及配套设施、压缩空气管路及支撑架采购与施工的所有各细分项目设备或设施等的运输、装卸、安装、调试、预验收、终验收、用户培训辅导、质保期售后服务、雇员、就本特种设备相关要求向使用方当地政府相关部门申报备案及取证和报检、管理配合费、合同实施过程中应预见和不可预见的总费用等。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。

⑵表1投标报价中的2个大项目，需要有各自的细分项目的明细信息。将相关信息分别填写至表2、表3中。  

2、细分项目信息

2.1、将节能型空气压缩机以及配套设施细分项目信息填写至表2中

表2节能型空气压缩机以及配套设施细分项目信息

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	材料单价
	人工单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）
	
	-
	合计金额（小写）
	


备注：

⑴本表需要罗列出节能型空气压缩机以及配套设施项目所需的所有产品。

⑵本表产品名称、规格、型号、数量等须符合并满足本项目的招标要求，对于施工过程中因名称、规格、型号、数量等不符合或不满足安装要求的，由投标人自己承担。

⑶本表相关产品的合计金额，是节能型空气压缩机以及配套设施项目的合计金额，该合计金额须包含在表1投标报价的总价格中。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。
2.2、压缩空气管路及支撑架采购与施工细分项目信息填写至表3中

表3 压缩空气管路及支撑架采购与施工细分项目信息

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	材料单价
	人工单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）
	
	-
	合计金额（小写）
	


备注：

⑴本表需写入压缩空气管路及支撑架采购与施工项目所需的所有产品。

⑵本表产品名称、规格、型号、数量等须符合并满足本项目的招标要求，对于施工过程中因名称、规格、型号、数量等不符合或不满足安装要求的，由投标人自己承担。

⑶本表相关产品的合计金额，是压缩空气管路及支撑架采购与施工项目的合计金额，该合计金额须包含在表1投标报价的总价格中。所有价格均以人民币报价，金额单位为元。

本项目主要设备技术指标及响应情况（表4）

表4 项目主要技术指标
	序号
	项目
	技术指标
	技术要求
	响应情况
	优于或符合

或偏离

	1
	节能型空气压缩机
	电机种类
	＊永磁变频电机（IE5）
	
	

	
	
	高效主机
	＊两级压缩（上下结构，大转子低转速）
	
	

	
	
	电机功率
	＊≤90KW
	
	

	
	
	电机防护等级
	＊IP55以上
	
	

	
	
	冷却方式
	＊风冷或油冷（采用变频离心风机）
	
	

	
	
	电源
	＊三相交流，50Hz±1﹪,＊380V±10﹪
	
	

	
	
	噪音
	＊≤85dB
	
	

	
	
	排气接口直径
	＊DN80
	
	

	
	
	排气压力
	＊0.8Mpa
	
	

	
	
	容量流量
	＊≥20m³/min
	
	

	
	
	空压机机型
	*节能型1级能效永磁变频节能型螺杆空压机
	
	

	
	
	颜色
	蓝色
	
	

	
	
	数量
	＊空压机1台+2套后处理设备
	
	

	
	
	空压机生厂家要求
	＊阿特拉斯、英格索兰、日立、开山、鲍斯、汉钟、神钢
	
	

	
	
	
	*必有10年以上的主机研发及生产能力

（不接受无主机生产能力的组装产品参与投标）
	
	

	
	
	
	*投标产品的能效等级达到GB19153-2019标准为1级能效

（压力0.8Mpa)，一级能效认证必须在中国能效标识网4.0查询认证，中国能效网址：https://https://www.energylabel.com.cn/historicalRecordQueryList
	
	

	2
	冷干机
	机型
	＊高温型（带前置预冷，加大压蒸发器及冷凝器）
	
	

	
	
	冷却方式
	风冷
	
	

	
	
	露点温度
	压力露点2-10℃
	
	

	
	
	数量
	＊2台（套）
	
	

	
	
	处理量
	＊≥28.0m³/min
	
	

	3
	储气罐
	工作压力
	＊≥1.0Mpa
	
	

	
	
	容积
	＊4.0m³
	
	

	
	
	材质
	碳钢Q345R
	
	

	
	
	型式
	立式
	
	

	
	
	数量
	2台（套）
	
	

	
	
	带零气耗自动排水器
	2套
	
	

	
	
	品牌
	上海申江压力容器有限公司（申牌）
	
	

	4
	过滤器
	处理流量
	＊≥28.0m³/min
	
	

	
	
	压缩空气含尘颗粒
	＊＜0.01μm
	
	

	
	
	压缩空气含油量
	＊≤0.01ppm
	
	

	
	
	数量
	2台（套）
	
	

	
	
	使用点出口压力
	*0.8MPa
	
	

	5
	铝合金管
	主管规格
	*DN80/DN63/DN50
	
	

	
	
	支管规格
	*DN50/DN40/DN32/DN25
	
	

	
	
	主管、支管外径及厚度
	*按行标或企标（保证能承受足够的压缩空气压力，保证管路的安全）
	
	

	
	
	管路要求
	阳极氧化表面处理
	
	

	
	
	管道面颜色
	*灰色RAL7001
	
	

	
	
	管路布局要求
	＊①压缩空气的管道布置点详见附图，主管安装高度详见附图，各支管最低点距离地面高度为1200mm，支管出口为三通快速接头。各路主管设计有独立阀门。
＊②如果主管路经过的地方有支撑架时，主管可以固定在支撑架上。具体位置按照我司图纸施工。如果固定点处没有压缩空气管道支撑架时，则需要供方自行配支撑架。
＊③管路走向要横平竖直，同规格的气体管路中心距离要一样，管路走向设计合理、美观。
	
	

	
	
	优先选择品牌
	思豪、安耐特、福斯特、康帕斯
	
	

	6
	所有球阀、接头、三通、弯头、软接、压力表等
	一线品牌（需注明厂家和规格）
	
	

	7
	变频器
	*汇川或同类品牌
	
	

	8
	电器元件
	*西门子、施耐德、ABB
	
	

	9
	压力容器报装及取证
	*由中标方负责报装报检及办理压力容器使用证
	
	

	10
	售后服务
	*有售后服务认证资格证书
	
	

	11
	其它
	*有铸造行业相关设备及工程案例
	
	


注意：上表中带*号项目的参数或配置必须满足，“响应情况”栏填写响应数据，在对应的“优于或符合或偏离”栏注明“优于”或“符合”或“偏离”。

四、将合同签订后的安装调试进度安排，及安装时须招标人配合的要求填写至表5中

表5安装调试进度及安装时须招标人配合的要求

	安装调试进度
	序号
	项目内容
	完成时间节点
	备注

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	...
	
	
	

	

	安装时须招标人配合的要求
	序号
	项目内容
	配合要求
	备注

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	...
	
	
	


五、厂家售后、质保要求及响应情况（表6）

表6售后、质保响应情况

	序号
	项目内容
	要求
	响应情况
	优于或符合
或偏离

	1
	收到维修通知响应时间
	＊在4小时内
	
	

	2
	收到买方不能自行解决的故障通知后到达现场处理响应时间
	＊在24小时内
	
	

	3
	一般故障处理时间
	＊不超过48小时
	
	

	4
	质保期
	＊在终验收合格后  年质保
	
	

	5
	质保期满后的服务
	＊提供终身有偿维修保养服务
	
	

	6
	关于质保其他要求
	质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。
	
	

	7
	有成熟专业项目服务经验的售后服务团队
	列出行业10年以上服务经验服务团队人员资历、履历
	
	


注意：上表中带*号项目的参数或配置必须满足，“响应情况”栏填写响应数据，在对应的“优于或符合或偏离”栏注明“优于”或“符合”或“偏离”。

售后服务单位：
售后服务单位地址：
投标单位（签章）：
法定代表人（或法定代理人）签字：
日期：2025年12月 日
二、安装材料表：

	安装材料表

	序号
	管道名称、规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	车间钢结构厂房，安装高度不低于7.5米
	
	
	

	2
	铝合金圆管，蓝色，5.8米，DN80
	根
	188
	

	3
	铝合金圆管，蓝色，5.8米，DN50
	根
	179
	

	4
	铝合金圆管，蓝色，5.8米，DN40
	根
	55
	

	5
	铝合金圆管，蓝色，5.8米，DN32
	根
	80
	

	6
	管对接，卡凸式，铝合金，DN80
	个
	277
	

	7
	管对接，内件卡压，铝合金，DN50
	个
	180
	

	8
	管对接，内件卡压，铝合金，DN40
	个
	40
	

	9
	管对接，内件卡压，铝合金，DN32
	个
	70
	

	10
	90度弯头，卡凸式，不锈钢，DN80
	个
	46
	

	11
	90度弯头组合件（预装），铝合金，DN50
	套
	40
	

	12
	90度弯头组合件（预装），铝合金，DN40
	套
	90
	

	13
	90度弯头组合件（预装），铝合金，DN32
	套
	150
	

	14
	等径三通，卡凸式，不锈钢，DN80
	个
	10
	

	15
	异径直接，卡凸式，不锈钢，DN80-50
	个
	3
	

	16
	等径三通组合件（预装），铝合金，DN50
	套
	4
	

	17
	等径三通组合件（预装），铝合金，DN40
	套
	3
	

	18
	开孔接头（预装），DN80-50
	套
	10
	

	19
	开孔接头（预装），DN80-40
	套
	6
	

	20
	等径三通组合件（预装），铝合金，DN50
	套
	6
	

	
	等径三通组合件（预装），铝合金，DN40
	套
	2
	

	22
	异径三通组合件（预装），铝合金，DN50-40
	套
	25
	

	23
	异径三通组合件（预装），DN40-32
	套
	8
	

	24
	开孔接头（预装），90度，DN80-32
	套
	46
	

	25
	开孔接头（预装），90度，DN50-32
	套
	30
	

	26
	管夹，聚合物，DN80
	个
	365
	

	27
	管夹，聚合物，DN50
	个
	350
	

	28
	管夹，聚合物，DN40
	个
	110
	

	29
	管夹，聚合物，DN32
	个
	154
	

	30
	球阀，双头卡凸式，DN80
	个
	11
	

	31
	球阀（预装），双头卡凸式，DN50
	套
	12
	

	32
	球阀（预装），双头卡凸式，DN40
	套
	32
	

	33
	球阀（预装），内螺纹卡凸，DN50-2寸
	套
	5
	

	34
	球阀（预装），双头卡凸式，DN32
	套
	55
	

	35
	球阀（预装），内螺纹卡凸，DN32-1寸
	套
	5
	

	36
	外螺纹卡凸接头组合件（预装），DN50-2寸
	套
	12
	

	37
	外螺纹卡凸接头组合件（预装），DN40-1.5寸
	套
	32
	

	38
	外螺纹卡凸接头组合件（预装），DN32-1寸
	套
	4
	

	39
	分气包，不锈钢，一进五出，DN40-4分内螺纹
	个
	52
	

	40
	异径直接组合件（预装），DN40-32
	套
	55
	

	41
	自锁气动接头，单通，4分外螺纹
	个
	275
	

	42
	铜球阀，内外螺纹4分
	个
	275
	

	43
	等径法兰，铝合金，DN80
	套
	3
	

	44
	等径三通组合件（预装），铝合金，DN40
	套
	1
	

	45
	异径直接组合件（预装），DN40-32
	套
	1
	

	46
	球阀（预装），内螺纹卡凸，DN32-4分
	套
	8
	

	47
	自动排水器
	个
	15
	

	48
	双头外螺纹接头，不锈钢，2分
	个
	15
	

	49
	钢柱支架，30CM
	支
	250
	

	50
	钢柱球阀固定支架
	支
	200
	

	51
	老虎卡，铸铁，开口25
	只
	650
	

	52
	内六角螺丝，圆柱头，M8*70
	支
	1100
	

	53
	六角螺母，M8
	只
	1100
	

	54
	垫片，M8
	只
	1100
	

	55
	镀锌丝杆,M8，3米
	条
	250
	

	56
	钻尾自钻螺丝,M5*45
	支
	1100
	

	57
	镀锌万能角铁，6米，40*40*4
	根
	20
	

	58
	生料带
	卷
	90
	

	59
	不锈钢伸缩软管，卡凸式，0.5米，DN80
	条
	5
	

	60
	不锈钢伸缩软管，卡凸式，0.5米，DN50
	条
	5
	

	61
	龙门管架制做及安装
	项
	1
	

	60
	机房安装
	
	
	

	63
	铝合金圆管，蓝色，5.8米，DN80
	根
	11
	

	64
	管对接，卡凸式，铝合金，DN80
	个
	122
	

	65
	90度弯头，卡凸式，不锈钢，DN80
	个
	30
	

	66
	等径三通，卡凸式，不锈钢，DN80
	个
	8
	

	67
	开孔单向内螺纹接头，不锈钢，DN80-4分
	个
	4
	

	68
	铜球阀，内外螺纹4分
	个
	4
	

	69
	管夹，聚合物，DN80
	个
	20
	

	70
	球阀，双头卡凸式，DN80
	个
	11
	

	71
	异径法兰，不锈钢，DN100-80
	套
	4
	

	72
	等径法兰，铝合金，DN80
	套
	14
	

	73
	法兰垫片，DN80
	件
	20
	

	74
	不锈钢法兰螺栓，M16*70
	套
	32
	

	75
	镀锌万能角铁，6米，40*40*4
	根
	10
	

	76
	托臂支架，50CM
	支
	6
	

	77
	内六角螺丝，圆柱头，M8*50
	支
	80
	

	78
	六角螺母，M8
	只
	80
	

	79
	垫片，M8
	只
	80
	

	80
	铁膨胀螺丝，M8*80
	支
	80
	

	81
	安装服务费
	项
	1
	

	82
	穿墙壁开孔及修复费用
	项
	1
	

	83
	运费
	项
	1
	

	84
	设备就位费
	项
	1
	

	85
	吊车费用
	项
	1
	

	86
	登高费用
	项
	1
	

	87
	空压机排风系统安装
	项
	1
	

	88
	管道及压力容器设备报装报检及取证费
	项
	1
	


三、合同范本：
设备合同(范本）

第一节通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电等均由买方承担。
6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有要求外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月，如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件；或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。 

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其他义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款
专用合同条款是通用合同条款的补充和修改。如果两者不一致，以专用合同条款为准。

设备供货合同
甲方（买方）：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

乙方（卖方）：

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司（甲方）和（乙方），就乙方为甲方提供以下设备事宜，特签订如下条款，以资共同遵照执行：

第一条  供货范围

	序号
	名称
	规格

型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	具体技术要求及供货范围具体见技术协议

	合计总价（含13%增值税）：大写人民币（￥）

此价为该设备包干价含增值税费用、设备价、运费、安装、调试、技术服务及保险费用等


第二条  技术要求及乙方工作内容

1.技术要求详见附件双方签订的技术协议（编号为： ）

2.乙方工作内容：乙方负责本合同设备的设计、制造、包装、运输、现场安装、调试、技术服务、培训等工作，最终完成验收试验并交付甲方使用； 

第三条  交货期、运输方式及费用

1.交货期为 年  月  日。如因甲方自身原因，不满足合同要求，双方可协商解决，交货期可顺延，如必要可签署补充规定，与本合同同等效力，其余参考通用条款。

2.运输方式及费用：货到甲方指定地点（即），汽车或者火车运输，运输费用及保险费由乙方承担，如运输途中设备发生损坏，由乙方负责承担损失。

第四条  质量

乙方严格遵守国家颁布的相关规定，质保期见技术协议中的要求。

第五条  支付办法(承兑或现金支付)

1 合同签订后10日内，供方应递交以需方为受益人、金额为合同总价10%的履约保函正本一份，经需方审核无误后按合同总价的20%支付预付款给供方，并提供相应金额的发票；

2 供方应完成关键设备制作进度的50%，经过需方确认后，需方按合同总价的10%支付给供方，并提供相应金额的发票；

3 合同设备经需方预验收合格后，需方在收到预验收报告文件后支付合同总价的30%，并提供相应金额的发票，供方收到30%合同款后开始发货；
4 合同设备安装调试完毕：①双方组织验收设备终验收合格，需方出具验收报告；②供方开具合同总额剩余金额的增值税专用发票，并经甲方审核无误；满足以上两项条件后支付供方合同总价的30%。 

5 合同总价的10％作为质保金，质保期内双方按《技术协议》条款约定执行

备注：合同签订正式生效就开始排产生产和签订配套件合同、付款，不能以买方支付预付款为合同执行的前提。

第六条  开箱检验、安装、调试、考核、验收

以双方签订的技术协议中的规定执行。

第七条  乙方责任

1.按合同约定完成设备的生产、制造、运输和安装，凡由于乙方责任发生的安全责任事故由乙方自行负责。

2.乙方应派技术服务人员到现场安装、调试，乙方技术服务人员应保证遵守甲方的管理条例、规章制度。

3.根据用户使用现场特点，乙方认真做好安装和调试现场的防火安全工作。

4.甲乙双方签订安全协议。乙方应遵守安全生产有关管理规定，按照相关规定制定施工安全组织措施，对其在安装、调试场地的工作人员进行安全教育，严格按安全标准组织施工，并负责实现。发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，承担发生的费用。甲方对在设备使用现场发生任何人员的意外或伤亡，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方应保证甲方免负任何有关此方面的索赔、要求、诉讼及其他方面的支出。

5.按协议规定及时向甲方提供产品文件资料。

6.乙方应购买运输保险，由于包装运输原因引起设备损失由乙方承担。

第八条  争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

以下无正文

	甲方（盖章）：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
	
	乙方（盖章）：

	法定代表人：
	
	法定代表人：

	委托代理人（签字）：

年月日
	
	委托代理人（签字）：

年月  日

	住所：
	
	住所：

	电话：
	
	电话：

	开户银行：
	
	开户银行：

	帐号：
	
	帐号：

	税号：


	
	税号：


合同附件（合同编号
  ）

合同附件1技术规格书（包括图纸、手册等）

另附
附件2 安全生产管理协议
备注：1.  本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件“技术规格书”和乙方的投标文件中的相应内容；

2.  合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。
合同附件2安全生产管理协议

安全生产管理协议

发包人（甲方）（全称）：
法定代表人：

承包人（乙方）（全称）： 

法定代表人：

 为了加强项目施工过程中的安全生产管理工作,防止和减少生产安全事故的发生,保障施工人员生命及财产安全,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规、规章，遵循自愿、平等互惠、诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就双方在××××××项目的安全生产管理工作之事宜达成一致，同意签订本协议。

甲方安全责任

安排现场施工项目经理，负责协调施工过程安全生产方面的联系协调工作；

负责开工前的安全技术交底，协调进场前的安全准备工作；

监督乙方开工前的员工安全培训工作；

不定期组织安全隐患排查，对不符合安全文明施工的行为进行制止，严重的开出书面隐患整改单或安全违章扣款单（结算时工程款扣减）；

检查乙方施工人员工资是否准时发放。

第二条 乙方安全责任

1、必须执行国家有关安全生产的法律法规，制定相应的安全管理制度并严格执行；

2、现场施工必须遵守国家和地方相关劳动安全、劳务用工等法律法规，保证用工的合法性；

3、按时发放施工人员工资，发放工资记录备查；

4、按国家有关规定为施工人员购买人身意外伤害保险、工程一切险及第三方责任险等，保险凭证扫描件开工前送达发包人，否则不得开工；

5、乙方负责未验收移交前工程及相关设备引起的安全管理责任、修复或更换由于第三方造成工程设施及相关设备的损坏，若杆体等相关设备造成人员伤害，乙方需负责善后处理及费用赔偿；

6、必须接受甲方及政府相关部门的安全检查，对甲方检查出的隐患及时整改；

7、按要求编制安全施工方案及应急预案，施工前对全体施工人员进行安全技术交底，负责现场施工人员的安全教育培训；

8、现场符合6S管理要求，有警戒、警示；

9、设有安全管理组织架构，设置专职安全管理岗位，负责日常安全管理工作，组织安全日检工作，并做好记录备查；

10、施工过程做好安全保护措施，施工人员配备相应的劳保用品，特种作业人员持证作业；

11、现场的施工工具、设备符合安全要求，特种设备在有效检验期内。

第三条 协议生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，与安装工程合同同步终止。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安全生产管理协议》签署页）

发包人（甲方）（公章）： 

法定代表人：  

或授权代表：  

签订时间：年  月 日  

承包人（乙方）（公章）：
法定代表人： 

或授权代表：  

签订时间：年  月 日  

四、评标法
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

年产6万吨重工装备零部件智能化生产线建设项目-空压站供气配套设备

评标办法

为确保在公平的条件下保障公司利益最大化，根据《招标公告》提出的标的要求，特制定本次应标的评标办法。
1、本项目的评标采用综合评分法，总分100分。
2、本项目有一定的专业性，优先考虑在国内、外有类似压缩空气及管道工程施工项目业绩的单位。

3、本次评标采用综合评分法，在满足招标文件要求的前提下，对每个有效投标人的投 标文件分别进行综合评分并汇总。综合得分(价格得分+技术得分+商务得分)最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序，推荐排名第一的投标人为中标候选人。若出现多家投标人并列最高分，则确定投标报价较低者为中标候选人。若出现排名前一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标人。具体评分细则如下：
	评分细则

	序号
	项 目
	说明
	分值
	评分标准
	备注

	1
	投标报价
	价格标
	70
	基准值得分为70分，报价每高于基准值1%减0.5分，低于基准值不扣分，取小数点后2位。如扣减分计算出现负分，则投标报价得分为0。报价不高于基准值，得70分。
	以投标报价的算术平均值作为本项目的价格评分的基准值。

	2
	设备技术参数
	技术标
	6
	1、所有技术参数指标响应情况应均为“符合”得4分；不带“*”号的项目“偏离”的每一项扣0.5分，扣完为止。2、每一项技术参数指标响应情况为“优于”加0.5分，最多加2分。3、每一个带“*”号的设备技术参数指标必须为“符合”或“优于”,如果“偏离”,设备技术参数指标分值为0。
	1、技术参数指标见《招标公告》本项目的主要技术指标及要求；2、技术参数响应情况见《投标书》表4。

	3
	技术性能
	
	5
	根据《招标公告》要求，分别提供节能型空气压缩机以及配套设施、高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工的所有各细分项信息的，得3分。

2、设备的主机部件为高效、低速的稳定产品，并根据上述各细分项目明细，被评委会认为“较好”和“优秀”的酌情加0.5-2分，最多加2分。
	投标人提供节能型空气压缩机以及配套设施、高低压压缩空气管路及支撑架采购与施工的所有各细分项信息见《投标书》表2、表3。

	4
	项目实施方案
	
	4
	1、根据《招标公告》要求，分别提供技术方案、项目整体设计方案图的，得2分。2、技术方案、整体设计方案图被评委会认为“较好”和“优秀”的酌情加0.5-1分，最多加2分。
	

	
	
	
	
	
	

	5
	投标人资格要求
	商务标
	3
	按《招标公告》“投标须知(一)投标人资格要求1、具备的条件“要求”提供基本符合要求的文件，得3分；2、上述涉及的“文件”,有任意一项没有提供的，商务标各项得0分。3、经查实投标单位有不良记录的，商务标得0分。
	按《招标公告》“十一、投标须知(一)投标人资格要求1、具备的条件”要求”,提供的资料包括：1具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织等的营业执照或登记证书等证明文件复印件。2有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供招标公告发布当月往前顺推六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件(依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件)。  3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下两种形式之一的财务状况报告：3.1经会计师事务所审计的2021-2023年度财务报告；3.2基本开户银行出具的资信证明。如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务报表复印件。4履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供该证明材料复印件(如履行合同的场地、设备、技术人员等)或提供承诺

函(格式自拟)。5参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定)。6投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料)。

7、投标单位营业执照副本和相应生产制造资质证书复印件(均需盖投标单位公章，原件备 查 ) 。8、法定代表人证明书和委托授权书原件；法定代表人证明书原件和委托授权书原件的页面，相应页面有对应人员的身份证 复 印 件 ( 正 面 ) 。

	6 
	业绩表现
	
	3
	公司近5年来为机械行业提供类似工程项目的相关业绩，每项加1分.
	提供合同和验收报告等证明材料 (复印件)

	8 
	履约能力
	
	2
	评委会按照最近3年各投标公司(或各设备制造厂商)的经营收入、同类项目收入、利润、是否上市等综合评估，由差到最优分档得分，差得0分，较优得1分，最优的得2分。
	公司近3个年度的财务数据

	9 
	售后服务、质量

保证
	
	7
	1、所有售后服务人员、质量保证承诺、质量保证要求响应情况均为“符合”得1分；
	

	
	
	
	
	2、管道系统保修期达到5年的，加0.5分；达到10年的，加2分。 3、售后服务人员、质量保证承诺、质量保证要求响应由良到最优按评估分档加分，良得1分，主机保修每超出招标要求1年得1分，最多得7分。 4、售后服务人员、质量保证承诺、质量保证严重偏离(包括质保期不符合招标要求)的此项为0分。
	

	4、总分计算由评标委员会成员对每一份投标文件进行独立评分，然后取算术平均值(保留小数点两位)。计算每个投标人的实际得分(投标报价得分+商务部分得分+技术部分得分),并按得分高低排出名次。最终推荐不超过2名中标候选人；招标人将根据排序结果等选择确定中标人。




